|  |  |  | Лист данных регулирующего, отсечного или запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | x Односедельный клапан.  Заслонка.  Шаровой клапан  Сегментный клапан  Другой ………. |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Заказчик: ООО «Альфа Л Сервис» |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Технологическая позиция № Количество 1 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Данные о процессе | Наименование среды, состав и характеристика Вода горячая , температура 90-95 С |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Размер трубы Ду 50 Ру 16 Класс по ANSI |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Материал трубы нержавеющая сталь 304L |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Вода в составе 1,5-2,5 ppm активный хлор. |
|  | 8 |  |  | Состояние потока х жидкость  пар  газ  жидкость + газ |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | Мин. | Норм. | Макс. | Размерность |
|  | 11 |  |  | Расход | 5000 | 15930 | 16000 | л/час |
|  | 12 |  |  | Входное давление Р1 (абс.) | 3,5 | 4 | 4,5 | бар |
|  | 13 |  |  | Выходное давление Р2 (абс.) |  | 3,5 |  | бар |
|  | 14 |  |  | Температура Т1 | 85 | 90 | 95 | °С |
|  | 15 |  |  | Плотность на входе 1 или М | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 16 |  |  | Давление насыщенного пара Р |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | Вязкость |  | 1 |  |  |
|  | 18 |  |  | Макс. расчетный коэффициент расхода Кv 36 |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Выбранный коэффициент расхода 36 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Уровень шума |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | Время срабатывания отсечного клапана . . . сек ! |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Сборка корпуса клапана | Тип клапан регулирующий двухпортовый |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | Тип корпуса чугун, двухпортовый фланцевый |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | Условное давление Ру 16 |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | Условный диаметр Ду 50 |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | Присоединение: фланцы согласно DIN/АNSI 2633 Тип фланца  DIN Ру 16  АNSI СL |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  под приварку  цапфа |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | Присоединительная поверхность фланцев |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | Характеристика х линейная х равнопроцент  вкл/выкл |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | Уплотнение плунжера  метал.  Пришлифованн. х мягкое |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  стандарт  Стеллит |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | Герметичность % от Кvs Класс 4 |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | Уплотнение штока плунжера  стандарт х сильфон |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | Обогревающая ( Охлаждающая ) рубашка  Да Ду Ру |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | Изолирующая вставка  Да |  |  |  |  |
|  | 50 |  | Привод | Тип х пневматич.  гидравлич.  электрич. |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  | Площадь см2 |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  | Питание привода 6 бар V Нz |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  | Положение безопасности х закрыт  открыт  остается в раб. Положении |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  | Ручной штурвал ( дублер )  Да |  |  |  |  |
|  | 60 |  | Позционер | Тип Электропневматический |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  | Клапан открыт при входном сигнале 4-20 мА бар |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  | Клапан закрыт при входном сигнале мА бар |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  | Давление питания (максимум) бар |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  | Взрывозащита  Еехi  Еехd |  |  |  |  |
|  | 70 |  | Конечный выключатель | Тип |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  | Тип выключателя  электрич.  индуктивный  пневмат. |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  | Конечное положение клапана  открыт  закрыт |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  | Состояние контактов  замыкающие  размыкающие |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  | Взрывозащита  ЕЕхi  ЕЕхd |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  | …/2 -ход. Эл/магнн | Тип |  |  |  |  |
|  | 82 |  |  | …/2 -х ходовой соленоидный клапан |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  | Исполнение  ТО.  ТЗ |  |  |  |  |
|  | 84 |  |  | Напряжение V = V ~ гц |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  | Взрывозащита  ЕЕхi  ЕЕхd |  |  |  |  |
|  | 86 |  |  | Температура окружающей среды, град.С |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  | Ответные фланцы  Да х Нет |  |  |  |  |
|  | 100 | Особые условия |  | ( Пуск, останов, цикличность …) |  |  |  |  |